Справка о мощностях и подключённой нагрузке котельных МУП «Тепловые сети» г.Гатчина.

| Котельная | Температурный график | Установленная мощность (по паспортам) | Фактическая мощность (по режимным картам) | Подключенная нагрузка | Коэффициент загрузки (уст./факт.) | Резерв мощности (уст./факт.) | Мощность по выданным ТУ | Остаток мощности (уст./факт.) | Проектная подключаемая нагрузка | Дефицит мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 6 | 110-70 | 26,08 | 14,33 | 9,88 | 0,38/0,69 | 16,1/4,35 | 0,12 | 15,98/4,23 | - | - |
| 7 | 110-70 | 16,88 | 12,27 | 14,95 | 0,88/-1,22 | 0,28/-4,33 | 1,64 | -1,36 | - | -5,69 |
| 8 | 95-70 | 3,2 | 2,82 | 2,17 | 0,68/0,77 | 1,03/0,65 | 0,79 | 0,24/0 | - | 0/-0,14 |
| 9 | 95-70 | 19.2 | 19,12 | 15,3 | 0,79/0,8 | 3,9/3,82 | - | 3,9/3,82 |  | - |
| 10 | 110-70 | 132 | 117,24 | 67,88 | 0,51/0,58 | 64,12/49,36 | 25,19 | 38,93/24,17 | 47,74 | -8,81/-23,57 |
| 11 | 115-70 | 204,8 | 176,9 | 104,03 | 0,51/0,59 | 100,77/72,87 | 8,52 | 92,25/64,35 | - | - |

(по состоянию на 31.12.2012г.)

Общая протяжённость тепловых сетей по состоянию на 31.12.2012г. в однотрубном исчислении – 160 км,

Количество котельных – 6 шт.,

Количество тепловых пунктов – 541 шт.

Среднесписочная численность основного производственного персонала на 31.12.2012г.- 403 чел.

Информация МУП «Тепловые сети»г.Гатчина о наличии технической возможности доступа к услуге по теплоснабжению, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 2012г.:

1.Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения  - 65 шт.

2.Количество исполненных заявок – 65 шт.

Заявок, по которым принято решение об отказе в подключении к системе теплоснабжения -нет.

Информация МУП «Тепловые сети»г.Гатчина о наличии технической возможности доступа к услуге холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за 2012г.:

1.Количество поданных и зарегистрированных заявок  - 0 шт.

2.Количество исполненных заявок – 0 шт.

Заявок, по которым принято решение об отказе в подключении к системе холодного водоснабжения-  нет.

Информация об основных потребительских характеристиках услуги по теплоснабжению в 2012г.:

В 2012г. аварий, а также превышающих допустимую продолжительность перерывов подачи тепловой энергии не было.